Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Комплект поставки:

 Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
 Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
 В исполнении для однофазного тока - с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Агрегат

Макс. расход Qmax: 12.0 м3/ч
Макс. напор Hmax: 47.0 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Напорный патрубок: Rp 2
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 5.17 бар
Макс. глубина погружения: 200 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 14.7 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя Ø: 4 "
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.1 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток IN: 2.95 A
Длина соединительного кабеля: 1.75 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: B

материал

Рабочее колесо: Noryl
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6081624
Номер EAN: 4048482738703
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 6037935
Изделие: Wilo