Компактная установка повышения давления для прямого или опосредованного подсоединения. Состоит из нормальновсасывающего вертикального высоконапорного центробежного насоса из нержавеющей стали с сухим ротором. Готовность к подключению, установка на опорной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали, включая прибор управления со всеми необходимыми измерительными и регулировочными устройствами.
Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах (в пределах действия стандартов DIN 1988 и DIN EN 806 для этого следует предусмотреть установки с резервным насосом) и различных промышленных объектах.
Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукции

 Допуск WRAS/KTW для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)
 Насос серии MVI в сочетании со стандартными электродвигателями класса IE2 IEC (мощность от 0,75 кВт)
 Не зависящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение насоса
 Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии
 Полностью электронный регулятор Economy (ER1) с регулирующей электроникой, светодиодами для индикации состояния установки, цифровыми вводами и выводами
 Заводская проверка и предварительная установка оптимального рабочего диапазона (включая сертификат о приемке в соответствии с EN10204 - 3.1)

Оснащение/ функции

 Высоконапорный центробежный насос из нержавеющей стали серии MVI
 Опорная рама из электролитически оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
 Запорная арматура с напорной стороны
 Обратный клапан с напорной стороны
 Мембранный напорный резервуар 8 л, PN16, вкл. проточное оборудование, соответствующее стандарту DIN 4807, напорная сторона
 Манометрический выключатель (6/10/16 бар), с напорной стороны
 Манометр, напорная сторона
 Автоматическая система управления насосом посредством полностью электронного
регулятора Economy (ER) в корпусе из листовой стали, покрытой структурным лаком RAL 7035, класс защиты IP 54, состоящем из внутреннего источника управляющего напряжения, регулирующей электроники, цифровых вводов и выводов

Управление/индикация

 Полностью электронный регулятор Economy (ER1), состоящий из внутреннего источника питания, регулирующей электроники, цифровых вводов и выводов
 Настройка эксплуатационных параметров посредством потенциометра, крючкового переключателя и поворотного переключателя
 Светодиоды для индикации состояния установки (эксплуатация/неисправность/отсутствие воды)
 Настройка режима работы насоса с помощью переключателя H-0-A
 Главный выключатель

Регулирование

 Автоматическое двухпозиционное регулирование для насоса с фиксированным числом оборотов
 Управление насосом осуществляется посредством манометрического выключателя, в зависимости от регулируемых величин давления: постоянное, p-c, или посредством поплавкового выключателя — в зависимости от уровня наполнения
 Возможность свободного выбора режима работы насоса (ручной, выкл., автоматический)
 Автоматический тестовый режим насоса (функция кратковременного включения насоса):
 Возможность активирования
 Промежуток времени между двумя тестовыми режимами (ок. 10 с) десять секунд
 Переключатель H-0-A (ручной режим – нулевой режим – автоматика): предварительный выбор режима работы насосов и ручной режим при неисправности регулятора, «Ручной» (аварийный/тестовый режим от сети, имеется защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки (WSK)), «0» (насос отключен, включение посредством системы управления невозможно) и «Авто» (насос деблокирован для автоматического режима посредством системы управления), квитирование сообщений об ошибках в положении «0»

Контроль

 Встроенная система контроля подачи питания на электродвигатель с преобразователем или
 внешняя защита электродвигателя посредством термодатчика (PTC) или защитного контакта обмотки (WSK)
 Защита сетевых кабелей питания насоса посредством плавких предохранителей насоса
 Контроль максимальных и минимальных значений системы посредством настраиваемых времени задержки и пределов
 Защита от сухого хода посредством контакта, например, для поплавкового или манометрического выключателя
 Опциональная защита от сухого хода посредством электродов и реле уровня

Интерфейсы

 Беспотенциальный контакт (24 В/пост. тока, 1 A) для обобщенной сигнализации неисправности.
 Ввод для контакта защиты от сухого хода

Опциональные принадлежности (установка на заводе-изготовителе или позднее после технического выяснения)

 Защита от сухого хода SK 277, реле уровня SR-NW
 Манометрический выключатель, сигнализация рабочего состояния

Рекомендуемые принадлежности (заказываются отдельно)

 Опциональный комплект WMS для защиты от сухого хода
 Гибкие соединительные трубопроводы или компенсаторы
 Приемный резервуар в качестве разделителя систем
 Мембранный напорный резервуар

Применимые стандарты

 Технические правила для установок питьевой воды (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 Мембранный напорный резервуар/расширительные мембранные резервуары DIN 4807
 EN 50178 – оснащение сильноточных установок электронными эксплуатационными материалами
 Электрическое оснащение машин EN 60204-1
 EN 60335-1 – техника безопасности электроприборов бытового и тому подобного назначения
 Сочетания коммутационных приборов низкого напряжения EN 60439-1/ 61439-1
 ЭМС - помехоустойчивость в промышленных зонах EN 61000-6-2
 ЭМС, создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях, EN 61000-6-3

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
питьевая вода;: •
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*): •

Мощность

Макс. расход Qmax: 135 м3/ч
Макс. напор Hmax: 160 M
Частота вращения n: 2900 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 16 бар
Входное давление pмакс.: 6 бар
Ступени давления переключения pмакс.: 6/10/16 бар
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: R 1¼ - DN 80
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1 - DN 80
Число секций: 3
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц
Допустимый перепад напряжения: ±10 %
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Номинальная мощность электродвигателя P2: 18.50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 31.40 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 90,4 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 92,3 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 92,4 %

Материалы

Секции: 1.4301 [AISI304]
Напорный кожух: 1.4301
Подшипники: Графит типа B
Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: U3BE3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 100

Исполнение (только для установок пожаротушения) *

согласно DIN 1988 (EN 806): 

Данные для заказа

Вес, прим. m: 328 кг
Тип: CO-1 MVI 7003/ER
Арт.-№: 2523178