Компактная установка повышения давления согласно стандарту DIN 1988 и DIN EN 806, для прямого или опосредованного подсоединения. Состоит из нормальновсасывающих параллельно подключенных горизонтальных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с сухим ротором. Готовность к подключению, установка на опорной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали, включая прибор управления со всеми необходимыми измерительными и регулировочными устройствами.
Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах.
Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукции

 Прочная система, соответствующая всем требованиям DIN 1988 (EN 806)
 Допуск WRAS/KTW для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)
 Насосы серии MHI в сочетании со стандартными электродвигателями класса IE2 IEC (мощность от 0,74 кВт)
 Не зависящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение насосов
 Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии
 Полностью электронный регулятор Economy (ER2/ER3-4) с регулирующей электроникой, светодиодами для индикации состояния установки, аналоговыми и цифровыми вводами и выводами
 Заводская проверка и предварительная установка оптимального рабочего диапазона (включая сертификат о приемке в соответствии с EN10204 - 3.1)

Оснащение/ функции

 Высоконапорные центробежные насосы из нержавеющей стали серии MHI
 Опорная рама из электролитически оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими изоляцию корпусного шума
 Запорная арматура на стороне всасывания и напорной стороне каждого насоса
 Обратный клапан на напорной стороне каждого насоса
 Мембранный напорный резервуар 8 л, PN16, вкл. проточное оборудование, соответствующее стандарту DIN 4807, напорная сторона
 Датчик давления (4 – 20 мА), напорная сторона
 Манометр, напорная сторона
 Автоматическая система управления насосом посредством полностью электронного
регулятора Economy (ER) в корпусе из листовой стали, покрытой структурным лаком RAL 7035, класс защиты IP 54, состоящем из внутреннего источника управляющего напряжения, регулирующей электроники, аналогических и цифровых вводов и выводов

Управление/индикация

 Полностью электронный регулятор Economy (ER2/ER3-4), состоящий из внутреннего источника питания, регулирующей электроники, аналоговых и цифровых вводов и выводов
 Настройка эксплуатационных параметров посредством потенциометра, крючкового переключателя и поворотного переключателя
 Светодиоды для индикации состояния установки (эксплуатация/неисправность/отсутствие воды)
 Настройка режима работы насоса с помощью переключателя H-0-A
 Главный выключатель

Регулирование

 Полностью автоматическое управление 2 – 4 насосами с фиксированной частотой вращения посредством сравнения заданных и фактических значений
 Сигнал датчика 4 – 20 мА (с контролем целостности кабеля) для фактических значений регулируемых величин
 Автоматическое, зависимое от нагрузки подсоединение насоса(-ов) пиковой нагрузки в зависимости от регулируемых величин давления: постоянное, p-c
 Выключение главного насоса с оптимизацией скачков давления благодаря свободно регулируемому второму уровню давления после деблокировки элемента времени задержки выключения (1–180 с).
 Автоматическая настраиваемая смена работы насосов с оптимизацией времени работы:
 каждый раз при запросе после простоя установки происходит переключение главного насоса без учета рабочих часов
 смена работы насосов в зависимости от рабочих часов, циклическая смена главного насоса по истечении 6 рабочих часов
 Возможность свободного выбора режима работы насосов (ручной, выкл., автоматический)
 Автоматический тестовый режим насоса (функция кратковременного включения насоса):
 Возможность активирования
 Промежуток времени между двумя тестовыми режимами (ок. 10 с) десять секунд
 Отключение при нулевой нагрузке в зависимости от значения давления или по времени
 Переключатель H-0-A (ручной режим – нулевой режим – автоматика): предварительный выбор режима работы насосов и ручной режим при неисправности регулятора, «Ручной» (аварийный/тестовый режим от сети, имеется защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки), «0» (насос отключен, включение посредством системы управления невозможно) и «Авто» (насос деблокирован для автоматического режима посредством системы управления), квитирование сообщений об ошибках в положении «0»

Контроль

 Встроенная система контроля подачи питания на электродвигатель с преобразователем или
 внешняя защита электродвигателя посредством термодатчика (PTC) или защитного контакта обмотки (WSK)
 Защита сетевых кабелей питания насоса посредством плавких предохранителей насоса
 Контроль максимальных и минимальных значений системы посредством настраиваемых времени задержки и пределов
 Защита от сухого хода посредством контакта, например, для поплавкового или манометрического выключателя
 Опциональная защита от сухого хода посредством электродов и реле уровня
 Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный насос при неисправности
 Предварительный выбор действий в случае неисправности датчика

Интерфейсы

 Беспотенциальный контакт (24 В/пост. тока, 1 A) для обобщенной сигнализации неисправности.
 Ввод для контакта защиты от сухого хода
 Опция: Беспотенциальные контакты (24 В/пост. тока, 1 A) для раздельной сигнализации рабочего состояния и неисправности

Опциональные принадлежности (установка на заводе-изготовителе или позднее после технического выяснения)

 Защита от сухого хода SK 277, реле уровня SR-NW
 Счетчик часов работы для каждого насоса, сигнализация рабочего состояния
 Манометрический выключатель, цифровая индикация давления

Рекомендуемые принадлежности (заказываются отдельно)

 Опциональный комплект WMS для защиты от сухого хода
 Гибкие соединительные трубопроводы или компенсаторы
 Приемный резервуар в качестве разделителя систем
 Мембранный напорный резервуар
 Резьбовые крышки на системах с резьбовыми накопительными трубопроводами

Применимые стандарты

 Технические правила для установок питьевой воды (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 Мембранный напорный резервуар/расширительные мембранные резервуары DIN 4807
 EN 50178 – оснащение сильноточных установок электронными эксплуатационными материалами
 Электрическое оснащение машин EN 60204-1
 EN 60335-1 – техника безопасности электроприборов бытового и тому подобного назначения
 Сочетания коммутационных приборов низкого напряжения EN 60439-1/ 61439-1
 ЭМС - помехоустойчивость в промышленных зонах EN 61000-6-2
 ЭМС, создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях, EN 61000-6-3

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*): •

Мощность

Макс. напор Hmax: 60 M
Частота вращения n: 2850 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Входное давление pмакс.: 6 бар
Число секций: 6
Количество резервных насосов: 1
Кол. рабочих насосов: 3

Мотор

Подключение к сети: 3~230/400 В,  Гц
Допустимый перепад напряжения: ±10 %
Класс изоляции: F

Материалы

Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: R 2½

Данные для заказа

Вес, прим. m: 125 кг
Тип: CO-4 MHI 406/ER
Арт.-№: 2534343