Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. 

Данный насос имеет компактную конструкцию и оснащен сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Секции, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали, а корпус насоса выполнен из чугуна с катафорезным покрытием. 

Он подходит для водоснабжения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в моечных установках, а также в системах орошения.

Особенности/преимущества продукции

 Эргономичная, компактная блочная конструкция

Комплект поставки

 Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-MHIL
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указания по компоновке

 Реле электродвигателя для электродвигателя трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком
 Однофазный электродвигатель оснащен встроенной защитой электродвигателя от перегрева и конденсатором

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Секции: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4028 [AISI420F]
Крышка корпуса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Нижняя часть корпуса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Напорный кожух: –
Подшипники: Карбид вольфрама
Основание насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Основание насоса (контактирующее с перекачиваемой жидкостью): –
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Допустимые перекачиваемые жидкости

Питьевая и техническая вода, вода систем отопления: •
Конденсат: -
Водогликолевая смесь (макс. 40 %; при доле гликоля более 10 % необходимо проверять рабочие характеристики): •
Другие жидкие среды (без абразивных и длинноволокнистых включений, если они не разрушают используемые материалы): •

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T: -15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Рабочее давление: 10 бар
Входное давление      макс. H: 6 бар
Частота вращения n: 2900 об/мин

Мотор

Класс изоляции: F
Степень защиты: X4
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.50 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.91 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN: 9.2 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 59,6 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 66,4 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 67,8 %

Подключения

Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывания Rp: 1¼
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp: 1
Фланцевое соединение PN 16/PN 25 DN: –
Присоединения Victaulic: –

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: MHIL 506
Арт.-№: 4083913
Вес, прим. m: 19.4 кг