Установка для водоснабжения в качестве компактной установки для повышения давления или в качестве средства водоснабжения для подключения к приемному резервуару/водопроводной сети. Состоит из нормальновсасывающего горизонтального многоступенчатого высоконапорного центробежного насоса из нержавеющей стали серии MHIE. Уплотнение вала посредством не зависящего от направления вращения скользящего торцового уплотнения. Электродвигатель IE2 со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и плавной регулировкой частоты вращения от 24 Гц до макс. 60 Гц.
Установлена на оцинкованной фундаментной раме с регулируемой по высоте вибропоглощающей опорой; мембранный напорный бак (емкостью 8 л) с проточным оборудованием, соответствующим стандарту DIN 4807, встроенным обратным клапаном, датчиком давления (4–20 мА) и манометром для автоматического регулирования установки с функцией p = постоянное.
Бесступенчатая установка заданного значения напора одной кнопкой на частотном преобразователе. Автоматическое определение нулевой подачи и отключение насоса. Встроенное реле электродвигателя с электронным контролем тока. Жидкокристаллический экран для индикации состояния и фактического давления, управление одной кнопкой для установки параметров уровня давления и указания всех заданных значений; беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации неисправности и рабочего состояния.
Готова к подключению и оснащена приводным шаровым затвором с напорной стороны.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
питьевая вода;: •

Мощность

Макс. расход Qmax: 33 м3/ч
Макс. напор Hmax: 96 M
Частота вращения n: 1160 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Входное давление pмакс.: 6 бар
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: R 1¼  - R 2½
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1 - Rp 2
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~400 В, 50/60 Гц
Допустимый перепад напряжения: 400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_440/60:+/-6% %
Степень защиты: IP 54
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 5.60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz I: 5.70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz I: 5.50 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 81,0 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 84,0 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 85,5 %

Материалы

Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: Rp 1¼
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: Rp 1¼

Исполнение (только для установок пожаротушения) *

согласно DIN 1988 (EN 806): 

Данные для заказа

Вес, прим. m: 48 кг
Тип: COR-1 MHIE 406-GE
Арт.-№: 2523128