Установка повышения давления в виде полностью автоматической однонасосной установки для пожаротушения в соответствии с DIN 14462, состоящая из таких компонентов:
Приемный резервуар (540 л) с разрешением к применению в питьевом водоснабжении. Нормальновсасывающий вертикальный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос из нержавеющей стали с трехфазным двигателем. Уплотнение вала посредством стандартного скользящего торцового уплотнения кассетного типа (насос Helix). Мембранный напорный бак (объем 8 л), интегрированный обратный клапан, запорная арматура с всасывающей и напорной стороны (заблокирована от случайного включения), манометрический выключатель и манометр для автоматического управления установкой. В серийном исполнении с защитой насоса посредством отбора минимальных объемов через байпас, без вспомогательной энергии

Прибор управления FLA для установок пожаротушения согласно DIN 14462, спроектированный в соответствии с требованиями TÜV.
Прибор управления интегрирован в корпус из листовой стали, покрыт структурным лаком RAL 7035. Встроенное реле электродвигателя, предназначенное только для сигнализации неисправностей. В тестовом режиме защита электродвигателя активна.
Переключатель Ручной режим-Автоматический режим. В автоматическое режиме управление насосом осуществляется манометрическим выключателем, возможно расширение до 8 контактов (при последовательном подключении), например внешнего включения/выключения, концевых выключателей и т. д. (более 8 контактов — по запросу). Все сигналы манометрического выключателя и концевого выключателя снабжены системой контроля обрывов и короткого замыкания.
Установка с программируемым таймером для регулярных пробных пусков и программируемой задержкой выключения. Реле защиты от сухого хода, напр., для подключения поплавковых выключателей отсутствия воды в накопительных резервуарах WILO FLA или электродов для определения уровня и т. д. Состояние отсутствия воды сопровождается только сигнализацией неисправности. В тестовом режиме защита от отсутствия воды активна.
С сигнальными лампами готовности к работе (зеленая), насос ВКЛ.(зеленая), неисправность (красная), внешний запуск (белая), а также сухими контактами готовности к работе, насос ВКЛ. и обобщенной сигнализации неисправности.

Установка смонтирована на фундаментной раме, готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.
Резервуар подключается непосредственно к стороне всасывания насоса.

Дополнительная информация по установкам с максимальным конечным давлением (входное давление + напор при нулевой подаче) > 8,0 бар:                                                                                                                                                      Заказчик должен принять соответствующие меры для того, чтобы на каждом настенном гидранте не превышалось гидравлическое давление в 8 бар и гидростатическое давление в 12 бар.

Мощность

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Число секций: 5
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Допустимый перепад напряжения: ±10 %
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 55
Номинальная мощность электродвигателя P2: 4.00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 7.40 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 86,5 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 88,0 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 88,1 %

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо: 1.4307 [AISI304L]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: Q1BE3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: G2A
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: R 1½

Данные для заказа

Вес, прим. m: 196 кг
Тип: 1605 DS8
Арт.-№: 2540108