Установка повышения давления с непрямым подключением и автоматическая компактная установка со сдвоенным насосом, представляющая собой дублирующее исполнение однонасосной установки для пожаротушения.
Комплектация: 
Два (2) нормальновсасывающих многоступенчатых высоконапорных центробежных насоса в вертикальном исполнении. Рабочие и ведущие колеса, а также ступенчатый корпус из нержавеющей стали.
Вся высокоэффективная серия Helix оснащается удобным в обслуживании скользящим торцовым уплотнением (X-Seal) кассетной конструкции и стандартным уплотнением. Гибкий дизайн промежуточного корпуса обеспечивает непосредственный доступ к скользящему торцевому уплотнению. Стандартизированные электродвигатели IE2, 3-фазные, 2-полюсные. 
Мембранный напорный бак (объем 8 л), система накопительных трубопроводов с всасывающей и напорной стороны для каждого насоса: обратный клапан, запорные арматуры с всасывающей и напорной стороны (в открытом состоянии опломбированы), манометр, манометрический переключатель для автоматического управления установкой.
В серийном исполнении с защитой насоса без вспомогательной энергии, посредством отбора минимальных объемов через байпас.
Прибор управления FLA для установок пожаротушения согл. DIN14462. Интегрирован в корпус из листовой стали.
Дублирующее исполнение прибора управления без взаимного блокирования, т.е. две полноценные, автономно работающие системы управления с отдельными линиями питания, управляющие одним насосом. Объем функций и соответствие в контексте DIN14462 подтверждены согласно отчету о проверке TÜV.
Комплектация насоса с одной системой управления: 
Встроенное реле электродвигателя, предназначенное только для сигнализации неисправностей. В тестовом режиме реле электродвигателя активировано. 
Переключатель Ручной режим-Автоматический режим. В автоматическое режиме управление насосом осуществляется от манометрического переключателя, возможно расширение системы до макс. 8 датчиков (последовательное подключение), например, внешнего включения/выключения, датчиков предельных значений и т.д. (более 8 датчиков - по запросу). Все сигналы датчиков, которые могут привести к пуску насоса, контролируются на обрыв провода и короткое замыкание.
Установка с программируемым таймером для регулярных пробных пусков.
Реле защиты от сухого хода, напр., для подключения поплавкового датчика отсутствия воды в накопительных резервуарах WILO FLA, электродов, манометрических переключателей и т.д. Состояние отсутствия воды сопровождается только сигнализацией неисправности. В функциональном режиме контроль отсутствия воды активирован.
С сигнальными лампами готовности к работе (зеленая), насос ВКЛ. (зеленая), неисправности (красная), запроса насоса (белая), а также беспотенциальными контактами готовности к работе, общей неисправности (возможна подача общего сигнала) и насос ВКЛ.
В контексте основополагающих требований директивы 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость) подходит для применения в промышленных и жилых сферах. 

Установка смонтирована на фундаментной раме, готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.

Заказчик должен обеспечить, чтобы на каждом стенном гидранте не превышалось давление истечения в 8 бар и давление покоя в 12 бар.

Мощность

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Число секций: 3
Количество резервных насосов: 1
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Допустимый перепад напряжения: ±10 %
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 55
Номинальная мощность электродвигателя P2: 11.00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 19.00 A
КПД электродвигателя ηm 50% : 90,1 %
КПД электродвигателя ηm 75% : 91,2 %
КПД электродвигателя ηm 100% : 91,2 %

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо: 1.4307 [AISI304L]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: Q1Q1E3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 125
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 125

Данные для заказа

Вес, прим. m: 670 кг
Тип: FLA-2 Helix V 5203 PN10
Арт.-№: 2534403