Установка повышения давления в виде полностью автоматической компактной установки для пожаротушения в соответствии с EN 12845.
Состоит из основного насоса с горизонтальной опорной рамой (EN 733), со сменной муфтой, электродвигателем и многоступенчатым вертикальным подпитывающим электронасосом, мембранным напорным резервуаром (емкость: 20 л), а также распределительным шкафом для каждого насоса, закрепленным на прочной поддерживающей конструкции.
Модель EC-Fire E для электродвигателя, оснащенная системой Easy Controller, а также модель EC-Fire J для подпитывающего насоса, прочная конструкция из специальных фасонных деталей с нишами для вилочных погрузчиков и крюками для обеспечения удобной и надежной транспортировки. Регулируемое по высоте крепление для выпускного коллектора и специальная опорная рама, благодаря которой существенно снижается передача вибрации, обеспечивается надежность и продлевается срок службы.
Контур с двойным нажимным выключателем, манометром, обратным клапаном, вентилем (с защитой от несанкционированного доступа) для основного насоса для автоматического запуска. Кабели спрятаны в конструкцию и защищены от ударов и порезов. В серийном исполнении предусмотрена мембрана, устанавливаемая непосредственно на корпус основного насоса, благодаря которой удается избежать перегрева при нулевом расходе.

Приборы управления EC-Fire E и EC-Fire J для установок пожаротушения согласно EN 12845.
Приборы управления интегрированы в корпус из листовой стали в соответствии с классом защиты IP54.
Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления EC-Fire с непосредственной индикацией актуального рабочего состояния, с символьным ЖК-дисплеем с индикацией на нескольких языках, с несложным пользовательским интерфейсом с управлением посредством простого меню, с нажимными кнопками для максимально быстрой настройки параметров. Блок управления и регулирования с возможностью связи для осуществления контроля над работой установки.

Установка смонтирована на опорной раме, готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.

Входное давление:
При проектировании конфигурации системы необходимо учесть максимальное приточное давление (см. технические характеристики). Максимально допустимое приточное давление – это разность, выводимая из максимального рабочего давления системы с соответствующим вычетом предусматриваемого максимального напора насоса при Q = 0. В спринклерных установках в соответствии со стандартом EN 12845 давление воды не должно превышать 12 бар. В спринклерных установках с сильным подъемом, перепад высот в которых между самым высоким и самым низким спринклером составляет более 45 м, давление воды на выходе насоса или в трубопроводах может составлять более 12 бар, при условии, что все компоненты установки рассчитаны на такой уровень давления.

Установка насоса для повышения давления осуществляется в зависимости от условий всасывания.
Для основного насоса необходимо установить приемный резервуар с подсоединением к напорной трубе над насосом.

Расход
В зависимости от конфигурации системы основного насоса: до 350 м³/ч (97 л/с).

Приборы/блоки управления в системах подачи воды для пожаротушения
Wilo-Control EC-Fire E (основной насос с электродвигателем)
Аппаратное обеспечение:
Полностью электронный центральный блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери

Особенности и функции:
Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса (запуск прямым пускателем от сети (DOL) или по схеме переключения со звезды на треугольник). Прибор включает в себя такие компоненты:

 Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления. (При несанкционированном использовании в случае пожара)
 Дисплей: вмонтированный в дверь распределительного шкафа дисплей для управления и отображения индикации. На дисплей посредством символов выводятся параметры и рабочее состояние насоса, блока управления и регулирования. Выбор пунктов меню и ввод параметров осуществляется с помощью нажимных кнопок на передней дверце.
 Микропроцессор: микропроцессор с программным ПЛК, сетевым блоком питания и контактами ввода-вывода. Конфигурация программирования зависит от самой установки и спринклерной установки.
 Индикаторы: Индикаторы с большим ресурсом сигнализируют о готовности насоса, режиме работы электродвигателя и насоса, о включении манометрического и поплавкового выключателя, неудачной попытке запуска, ручном запуске и ручном останове.
 Кнопки: Нажимные кнопки для ручного запуска и ручного останова, тестовой проверки светосигнальных индикаторов и выбора пунктов меню.
 Предохранители: Плавкие предохранители, которые выдерживают пусковой ток не менее 20 с
 Запуск электродвигателя: Контактор для прямого включения, до 22 кВт, при большей мощности запуск осуществляется по схеме переключения со звезды на треугольник
 защита электродвигателя:  Только для сигнализации
 Контроль водоснабжения: посредством поплавкового выключателя, чтобы уровень воды постоянно составлял не менее 2/3 объема приемного резервуара
 Контроль эксплуатационных характеристик: Электропитание и мощность насоса
 Отчет об обобщенной сигнализации неисправности: любые ошибки выводятся на общий индикатор неисправностей.
 Индивидуальный отчет о неисправности: важные сообщения о неудавшейся попытке запуска выводятся на индивидуальный индикатор ошибок
 Сообщение об ошибке и квитирование: все сообщения об ошибках сигнализируются светодиодными индикаторами, выводятся на дисплей в виде кода ошибки, после чего их необходимо квитировать

Программное обеспечение:

 на заводе запрограммирован полностью автоматический режим работы
 Информация по напряжению, силе тока и мощности насоса
 Управление через меню с текстовой индикацией

Соответствует следующим стандартам:

 «Стационарные противопожарные установки — автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Насосы с электродвигателем»
 «Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1)
 «Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2)
 «Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2)
 «Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3)

Функциональное описание:
Управление насосами с электродвигателем, датчиками для контроля насосов и информационным состоянием осуществляется с помощью блоков управления Wilo EC-Fire E. Управляемый микропроцессором прибор контроля служит для управления и регулировки всех необходимых функций установки повышения давления согласно EN 12845, как во время испытаний, так и во время работы спринклерной системы пожаротушения.
Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса.
Если разомкнут один или несколько контуров, либо если спринклер неисправен, вследствие чего повышается расход воды, давление в системе падает. Это ведет к запуску основного насоса прибором управления. Если в системах с несколькими насосами основной электрический насос не запускается (например, из-за проблем с электропитанием), вследствие падения давления активируется манометрический выключатель резервного насоса, и этот насос запускается. В некоторых случаях можно использовать два или более электронасосов.
Как только контур спринклера или отсекающая заслонка, по которой подпитываются спринклерные головки, закроются, в установке восстанавливается поддерживающее давление. После этого, чтобы остановить насос, необходимо нажать кнопки останова на передней дверце.

Wilo-Control EC-Fire J (подпитывающий насос с электродвигателем)
Аппаратное обеспечение:
Полностью электромеханический блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери

Особенности и функции:
Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса. Прибор включает в себя такие компоненты:

 Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления
 Индикаторы: индикаторы с большим ресурсом сигнализируют готовность, рабочее состояние насоса, а также суммарную ошибку
 Выключатель: поворотный выключатель для настройки ручного или автоматического режима
 Запуск электродвигателя: прямой магнитный пускатель
 защита электродвигателя: выключатель для защиты от коротких замыканий и перегрузок
 Индивидуальный отчет о неисправности: сообщение о неисправности электродвигателя (короткое замыкание, перегрузка)
 Сообщение об ошибке и квитирование: о неисправности электродвигателя сигнализирует соответствующий светодиодный индикатор. Квитирование сигнала неисправности выполняется во время повторного включения защитного выключателя электродвигателя

Соответствует следующим стандартам:

 «Стационарные противопожарные установки – автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Подпитывающие насосы»
 «Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1)
 «Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2)
 «Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2)
 «Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3)

Функциональное описание:
Управление подпитывающими насосами с электродвигателем и датчиками осуществляется с помощью прибора управления Wilo-Control EC-Fire J в соответствии с EN 12845, как во время испытаний, так и во время работы спринклерной системы пожаротушения.
Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса.
Жокей-насос (подпитывающий насос), предназначенный для повышения давления, запускается первым. Он обеспечивает наполнение системы водой и поддержание в ней давления. Насос включается, когда в системе падает давление. Регулирование останова и запуска осуществляется с помощью манометрического выключателя с соответствующей калибровкой.

System

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление pmax: 10 бар
Кол-во электрических приводов: 1
Кол-во дизельных приводов: 0
Кол-во подпитывающих насосов: 1
Степень защиты установки: IP 54
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 80
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 100

Материалы

Фундаментная рама: Steel galvanized
Система накопительных трубопроводов: Painted steel
Разделительные кольца: Бронза (CuSn5Pb20)
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: 1.4408 [AISI316]

Electric pump

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Частота сети F: 50 Гц
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Резьбовой ввод для кабеля: 2xM501xM16 PG
Номинальная мощность электродвигателя P2: 30.00 кВт
Класс эффективности мотора: IE3
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 54.22 A

Jockey pump

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 2.50 A
Номинальная мощность мотора P2: 1.10 кВт
Vessel volume V: 20 л
Рабочее колесо: 1.4301
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал мотора: 1.4301
O-ring (jockey): EPDM

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: 65/200-214-30 EJ
Арт.-№: 4205156
Вес, прим. m: 855 кг
Полный вес m: 902 кг