Установка повышения давления в виде полностью автоматической компактной установки для пожаротушения в соответствии с EN 12845.
Состоит из насоса с горизонтальной фундаментной рамой (EN 733), со сменной муфтой, дизельным двигателем и мембранным напорным баком (емкость: 20 л), а также распределительным шкафом, закрепленным на прочной несущей конструкции.
Модель SC-Fire D для дизельного электродвигателя, оснащенная системой Smart Controller, прочная конструкция из специальных фасонных деталей с нишами для вилочных погрузчиков и крюками для обеспечения удобной и надежной транспортировки. Регулируемое по высоте крепление для выпускного коллектора и специальная фундаментная рама для дизельного электродвигателя, благодаря которой существенно снижается передача вибрации, обеспечивается надежность эксплуатации и продлевается срок службы.
Контур с двойным нажимным выключателем, манометром, обратным клапаном, вентилем (с защитой от несанкционированного доступа) для основного насоса для автоматического запуска. Кабели спрятаны в конструкцию и защищены от ударов и порезов. В серийном исполнении предусмотрена мембрана, устанавливаемая непосредственно на корпус основного насоса, благодаря которой удается избежать перегрева при нулевом расходе.
Топливный бак при помощи датчика уровня наполнения и объемом, достаточным для шестичасовой автономной работы, а также двумя аккумуляторами на фундаментной раме и зарядными устройствами к ним в распределительном шкафу SC Fire.
Независимая антивибрационная фундаментная рама для насоса с дизельным двигателем.

Прибор управления SC-Fire D для установок пожаротушения согласно ЕN 12845.
Прибор управления интегрирован в корпус из листовой стали в соответствии с классом защиты IP54.
Чрезвычайно высокое качество управления и очень простое обслуживание благодаря системе управления SC Fire, с отображаемыми на ЖК-дисплее пиктограммами; несложный пользовательский интерфейс с простой конфигурацией меню, кнопочный и поворотный выключатели для быстрой настройки параметров. Блок управления и регулирования с возможностью связи для осуществления контроля над работой установки.

Установка смонтирована на фундаментной раме, готова к подключению к электросети и внешней системе трубопроводов.

Входное давление:
При проектировании конфигурации системы необходимо учесть максимальное входное давление (см. Технические данные). Максимально допустимое входное давление – это разность, выводимая из максимального рабочего давления системы с соответствующим вычетом предусматриваемого максимального напора насоса при Q = 0. В спринклерных установках в соответствии со стандартом EN 12845 давление воды не должно превышать 12 бар. В спринклерных установках с сильным подъемом, перепад высот в которых между самым высоким и самым низким спринклером составляет более 45 м, давление воды на выходе насоса или в трубопроводах может составлять более 12 бар, при условии, что все компоненты установки рассчитаны на такой уровень давления.

Установка насоса для повышения давления осуществляется в зависимости от условий всасывания.
Для основного насоса необходимо установить приемный бак с присоединением к напорной трубе над насосом.

Расход
В зависимости от конфигурации системы основного насоса: до 750 м³/ч (208 л/с).

Прибор/блок управления в системах подачи воды для пожаротушения
Wilo-Control SC-Fire D (основной насос с дизельным двигателем)
Аппаратное обеспечение:
Полностью электронный центральный блок управления, вмонтированный в покрытый лаком корпус из листовой стали, класс защиты IP54, устройства управления и индикации расположены на передней двери

Особенности и функции:
Конструкция блока управления зависит от мощности подключенного насоса. Прибор включает в себя такие компоненты:

 Главный выключатель: для включения и выключения прибора управления. (При несанкционированном использовании в случае пожара)
 Дисплей: вмонтированный в дверь распределительного шкафа дисплей для управления и отображения индикации. На дисплей выводится рабочее состояние и параметры насоса, блока управления и регулирования посредством комбинации из символов и цифровых кодов. Выбор пунктов меню и ввод параметров осуществляется с помощью «красной кнопки»
 Микропроцессор с ПЛК «SoftSPS»: Микропроцессор с ПЛК «SoftSPS» с программным управлением, блоком питания и разводкой для вводов/выводов. Конфигурация программирования зависит от системы и спринклерной установки
 Индикаторы: Индикаторы с большим ресурсом сигнализируют: готовность и работу насоса, включение манометрического выключателя, активирование поплавкового выключателя, выключение автоматического режима, выключение обогрева электродвигателя, аварийные сигналы перегрева и несоответствующего давления масла, неудачную попытку пуска, аварийный сигнал неисправности ремней, низкий уровень топлива, суммарную ошибку, ручной останов
 Кнопки: нажимная кнопка для ручного останова, аккумулятора для запуска электродвигателя А, аккумулятора для запуска электродвигателя В, тестовой проверки светосигнальных индикаторов, квитирования аварийной сигнализации и предупредительных сообщений
 Предохранители: плавкие предохранители для обогрева и зарядного устройства для аккумуляторов в распределительном шкафу
 Запуск электродвигателя:  автоматический запуск с 6 попытками посредством двух заменяемых аккумуляторов или напрямую с помощью кнопки пуска на лицевой панели управления
 Защита электродвигателя:  контроль типичных рабочих параметров дизельного электродвигателя (температура, давление масла и т. д.) без останова
 Контроль водоснабжения: посредством поплавкового выключателя, чтобы уровень воды постоянно составлял не менее 2/3 объема приемного бака
 Контроль электропитания: сообщение об ошибке зарядного устройства при сбое электропитания
 Отчет об обобщенной сигнализации неисправности: любые ошибки выводятся на общий индикатор неисправностей.
 Индивидуальный отчет о неисправности: важные отдельные ошибки выводятся на отдельные индикаторы
 Сообщение об ошибке и квитирование: все сообщения об ошибках сигнализируются светодиодными индикаторами, выводятся на дисплей в виде кода ошибки, после чего их необходимо квитировать

Программное обеспечение:

 на заводе запрограммирован полностью автоматический режим
 Информация о частоте вращения электродвигателя, зарядном напряжении и зарядном токе.
 Управление через меню с отображением символов

Соответствует следующим стандартам:

 «Стационарные противопожарные установки – автоматические спринклерные системы пожаротушения (EN 12845), часть «Насосы с дизельным двигателем»
 «Электрическое оснащение машин» (EN 60204-1)
 «Комбинации низковольтных приборов управления» (DIN EN 61439-1 и EN 61439-2)
 «Электромагнитная совместимость – помехоустойчивость в промышленных зонах» (EN 61000-6-2)
 «Электромагнитная совместимость – создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях» (EN 61000-6-3)

Функциональное описание:
Управление насосами с дизельным двигателем, датчиками для контроля насосов и информационным состоянием может осуществляться с помощью блоков управления Wilo SC-Fire D. Блок SC управляется микропроцессором с ПЛК Soft-SPS. Он предназначен для управления и регулирования необходимых функций установок повышения давления для подачи воды для пожаротушения в соответствии с EN 12845, при испытаниях и во время работы спринклерной системы пожаротушения.
Операционная логика системы пожаротушения основывается на каскадной калибровке манометрических выключателей для запуска насоса.
Если открыт один или несколько контуров, либо если спринклер неисправен, вследствие чего повышается расход воды, давление в системе падает. По этой причине регулятор SC-Fire инициирует запуск дизельного насоса. Как только контур спринклера или отсекающая заслонка, по которой подпитываются спринклерные головки, закроются, в системе восстанавливается поддерживающее (гидростатическое) давление. После этого на регуляторе SC-Fire необходимо нажать кнопки останова, чтобы остановить насос.

Дополнительная информация:
Существенное преимущество регулятора Smart Controller SC-Fire – простота в обслуживании благодаря проверенной «технологии красной кнопки». «Сердцем» регулятора SC является программируемый логический контроллер Soft SPS, разработка которого основана на огромном опыте компании Wilo. Программирование осуществляется полностью внутри системы. Благодаря этому существует возможность универсального использования приборов управления в системах нового поколения; при этом сохраняется соответствие требованиям спецификации заказчика на любом рынке.

System

Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 50 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Максимальное рабочее давление p_max: 10 бар
Кол-во электрических приводов: 0
Кол-во дизельных приводов: 0
Кол-во подпитывающих насосов: 0
Степень защиты установки: IP 54
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 150
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 200

Материалы

Фундаментная рама: Steel galvanized
Система накопительных трубопроводов: Painted steel
Корпус насоса: EN-GJS-400-18
Рабочее колесо: 1.4408 [AISI316]

Electric pump

Подключение к сети: 3~ В, 50 Гц
Частота сети F: 50 Гц
Класс изоляции: F

Diesel pump

Nominal motor power P: 100.00 кВт
Nominal speed: 2900
Cylinder capacity V: 4.200 л
cylinder number: 6
Cooling method: Radiator water/air
Объем топливного бака L: 190 л

Данные для заказа

Изделие: Wilo
Тип: SiFire EN 125/250-224-100 D
Арт.-№: 4183849
Вес, прим. m: 1,098 кг
Полный вес m: 1,218 кг