Rexa UNI V06/M11-523/A

Fully submersible sewage pump for stationary and transportable vertical wet well installation for pumping contaminated waste water (according to EN 12050-1). Hydraulic housing and impeller made of copolymer composite, motor housing made of stainless steel. Horizontal pressure port with flange connection equipped with fixations and fixed seal. Surface cooling motor in single-phase version with integrated capacitator and double seal design. Motor protection with an automated thermal motor monitoring. 10-metre detachable connection cable with with a float switch and a shock-proof plug. All units without Ex protection.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 65
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 1.44 бар
Свободный сферический проход: 44 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-15 min
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 19.1 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N: 7.2 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 1.1 кВт
Потребляемая мощность P_1: 1.59 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.97
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,899 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 30 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: С защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PP-GF30
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PP-GF30
Вал насоса: 1.4401 [AISI316]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: •
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 6082138
Номер EAN: 4048482757698
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo

08.05.2017