Fully submersible sewage pump for stationary and transportable vertical wet well installation for pumping contaminated waste water (according to EN 12050-1). Hydraulics housing and impeller made of copolymer composite, motor housing made of stainless steel. Horizontal pressure port with flange connection equipped with fixations and fixed seal. Surface cooling motor in three-phase version with double seal design and protected with thermal motor monitoring. 10-metre detachable connection cable with bare cable ends. All units without Ex protection.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 50
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 0.67 бар
Свободный сферический проход: 44 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-15 min
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 13.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток I_N: 1.01 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.37 кВт
Потребляемая мощность P_1: 0.58 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.83
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,803 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 30 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 6G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PP-GF30
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: 1.4301
Корпус насоса: PP-GF30
Вал насоса: 1.4401 [AISI316]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 6082115
Номер EAN: 4048482756387
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo