Готовая к подключению шахтная насосная станция или установка для отвода загрязненной воды с проложенными трубами, соответствующая стандарту EN 12050-2, в качестве двухнасосной установки для монтажа внутри зданий или монтажа под или над полом снаружи зданий. Погружной дренажный насос для отвода сточных вод с электродвигатем с сухим ротором, исполнение для однофазного или трехфазного тока, с термическим реле электродвигателя. Содержит встроенную систему трубопроводов, обратный клапан или шаровой обратный клапан (модель BV), прибор управления DrainControl PL2-WS при помощи датчика уровня для переключения по уровню и крышку с соответствующими уплотнениями. Выбор количества и положения притоков на месте (в пределах стандарта DN 150). В комплект поставки входят: крепление к полу, входное уплотнение DN 100 и малые принадлежности.

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-15%
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 1.5 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: 2 x Ø50/G2A
Максимальное рабочее давление pmax: 1.5 бар
Приточный трубопровод: DN 150/DN 100
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P1: 2x 0,7 кВт
Номинальный ток IN: 2x 1,4 A
Номинальная частота вращения n: 2900 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 67
Макс. частота включений на насос: 30 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 5м/0 M
Тип штекера: -
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4308
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: PA 30GF
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 400 л
Макс. уровень включения V: 160 л
Мин. уровень Выкл.: 190 мм
Мин. уровень Вкл.: 450 мм
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 800 x 1040 x 1000 мм
Диагональные размеры: 1280 мм
Вес, прим. m: 83 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2525603
Номер EAN: 4016322850779
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo