DrainLift WS 50E/TP 50, TP 65

Защищенная от противодавления синтетическая шахта из полиэтилена для одно- или двухнасосной установки, для монтажа внутри зданий в качестве установки для отвода загрязненной воды или снаружи зданий в качестве шахтной насосной станции согласно EN 12050-2. В комплекте с системой трубопроводов для соответствующего типа насоса, обратным клапаном, крышкой с соответствующими уплотнениями, напольным креплением, уплотнением для подводящего патрубка DN 100, а также малые принадлежности. Приточный трубопровод на выбор: до DN 150. Допустимые насосы: MTS 40/21–27, TP 50, TP 65). Прибор управления на выбор заказчика в качестве дополнительной принадлежности.

Допустимая область применения

Исполнение: Однонасосная установка
Для применения насоса(ов): Drain TP 50, Drain TP 65
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 6 бар
Температура окружающей среды мин. T: 3 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 20 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 40 °C

Подключения

Приточный трубопровод: DN 150/DN 100
Напорный патрубок: DN 50, R 2
Удаление воздуха: DN 70

Размеры/вес

Общий объем V: 255 л
Макс. уровень включения V: 75 л
Мин. остаточный объем воды L: 50 л
Вес, прим. m: 46 кг

материал

Материал резервуара: PE

Данные для заказа

Арт.-№: 2525160
Изделие: Wilo

08.05.2017