Полностью погружной дренажный насос для сточных вод с внешним режущим механизмом для вертикальной установки в погруженном состоянии, для перекачивания коммунальных и промышленных сточных вод, содержащих фекалии, а также длинноволокнистые фракции. Корпусы гидравлической части и электродвигателя, а также рабочее колесо из серого чугуна, уплотнение со стороны насоса и электродвигателя с двумя независимыми скользящими торцевыми уплотнениями. Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива и резьбовым/фланцевым соединением. Электродвигатель насоса с сухим ротором в трехфазном исполнении с защитой от перегрева и с камерой уплотнений. Соединительный кабель со свободным концом. Агрегат в серийном исполнении имеет допуск по взрывозащите.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 32/40, Rp 1¼
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 3.74 бар
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-30 min
Макс. глубина погружения: 20 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 58.9 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 8.5 A
Пусковой ток IA: 66 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 3.9 кВт
Потребляемая мощность P1: 4.8 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.82
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,879 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 7G1,5 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Режущий механизм: Abrasit/1.4034
Уплотнение со стороны электродвигателя: Графит/стеатит
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: •
Контроль протечек в камере уплотнений: Опция
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: Bimetall
Взрывозащита: ATEX

Данные для заказа

Арт.-№: 6069867
Номер EAN: 4048482385327
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo