Einstufige Kreiselhydraulik mit IEC-Normmotor in kompakter Block-Bauform für die horizontale Trockenaufstellung zur Förderung von Schmutzwasser, fäkalienhaltigem Abwasser (im Geltungsbereich der EN 12050-1) und Rohabwasser. Hydraulik mit axialem Saugstutzen, radialem Druckstutzen und Lagerträger als abgeschlossene Einheit. Lagerträger mit Dichtungs- und Leckagekammer zur Aufnahme von Medieneintritt durch die medien- und motorseitige Abdichtung. Hydraulikgehäuse, Laufrad und Lagerträger aus Grauguss, medienseitige Abdichtung über eine drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung, motorseitige Abdichtung als Radialwellendichtring. Optional kann die Dichtungskammer mit einer externen Stabelektrode überwacht werden. IEC-Normmotor in Ausführung B5 als Drehstrommotor mit Motoreffizienzklasse IE3.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 100
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 5.7 бар
Свободный сферический проход: 100 мм
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +70 °C
Вес, прим. m: 308.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 34 A
Пусковой ток IA: 94 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 18.5 кВт
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 1,450 об/мин
Число полюсов: 4
Класс изоляции: F/F
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Уплотнение со стороны электродвигателя: Витон
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: º
Контроль протечек в контрольной камере: -

Данные для заказа

Арт.-№: 6079746
Номер EAN: 4048482704012
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo