Полностью погружной дренажный насос для сточных вод с внешним режущим механизмом для вертикальной установки в погруженном состоянии, для перекачивания сточных вод с фекалиями, а также для коммунальных и промышленных сточных вод с длинноволокнистыми фракциями. Агрегат полностью выполнен из серого чугуна, уплотнение со стороны насоса выполнено из карбида кремния (SiC/SiC). Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива с резьбовым или фланцевым соединением. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для трехфазного тока с защитой электродвигателя от перегрева и масляной камерой. Водостойкий соединительный кабель длиной 10 м со свободным концом. Все агрегаты обладают сертификатом взрывозащиты.

Агрегат

Напорный патрубок: DN 32
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 6
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 6.1 бар
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-30%
Макс. глубина погружения: 10 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Вес, прим. m: 90.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 13.2 A
Пусковой ток IA: 58 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 6.6 кВт
Потребляемая мощность P1: 7.7 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.86
Тип пуска: «Звезда/треугольник»
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 10G2,5 мм2
Тип соединения кабеля: Неразъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJS-500-7
Режущий механизм: 1.4112
Уплотнение со стороны электродвигателя: графит/керамика
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-200
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.7225

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: -
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: WSK
Взрывозащита: ATEX

Данные для заказа

Арт.-№: 2081266
Номер EAN: 4016322995975
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo