Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель прямого пуска для однофазного или трехфазного тока, с заполненным маслом электродвигателем с возможностью перемотки и самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважины с максимальной глубиной погружения 150 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.
Комплект поставки:
<list type="bulleted"><item>Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем</item><item>Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении</item><item>В исполнении для однофазного тока - с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем</item><item>Инструкция по монтажу и эксплуатации</item></list>
Агрегат

Макс. расход Qmax: 2.6 м3/ч
Макс. напор Hmax: 44.99999 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Напорный патрубок: Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 6
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 5 бар
Макс. глубина погружения: 150 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 58
Макс. частота включений: 30 1/ч
Вес, прим. m: 9.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя Ø: 3 "
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.37 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток IN: 2.00 A
Длина соединительного кабеля: 1.8 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: PC 2
Корпус насоса: 1.4301
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 4090892
Номер EAN: 4016322781790
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 4092485 + 4092486
Изделие: Wilo