Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением (от 37 кВт/4-контактного и 45 кВт/2-контактного с картриджным торцевым уплотнением в системе Back-Pull-Out для замены скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. Серийные электродвигатели с технологией IE3.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Класс эффективности мотора: IE2
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 10.2 A
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 85,2/86,9/87,0 %
КПД ηM: 0.87
Коэффициент мощности cos φ: 0.87
Номинальная мощность электродвигателя P2: 5.5 кВт
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 89 кг

Данные для заказа

Тип: CronoBloc-BL 40/160-5,5/2
Арт.-№: 2786205