Sub TWU 3-0302-HS-I

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Некорродирующий асинхронный электродвигатель с частотным преобразователем с постоянной частотой вращения вплоть до 8400 об/мин для прямого подключения к сети переменного тока. Заполненный маслом электродвигатель с возможностью перемотки с самосмазывающимися подшипниками, рассчитанный на высокую частоту вращения. Охлаждение электродвигателя и частотного преобразователя происходит за счет перекачиваемых жидкостей. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. При вертикальной установке необходимо предусмотреть охлаждающий кожух в зависимости от диаметра колодца. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 150 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.
Комплект поставки:
<list type="bulleted"><item>Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем</item><item>Частотный преобразователь (ЧП)</item><item>Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении</item><item>Инструкция по монтажу и эксплуатации</item></list>
Агрегат

Макс. расход Q_max: 5 м3/ч
Макс. напор H_max: 46 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Напорный патрубок: Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 6
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 5.1 бар
Макс. глубина погружения: 150 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 58
Макс. частота включений: 30 1/ч
Вес, прим. m: 8.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Диаметр электродвигателя Ø: 3 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.6 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток I_N: 9.00 A
Длина соединительного кабеля: 1.75 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: F

материал

Рабочее колесо: PC
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6064280
Номер EAN: 4048482213927
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4092485
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 4092485 + 4092486
Изделие: Wilo

08.05.2017