Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения торцевым уплотнением картриджного типа, с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. 
На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

 серийная монтажная плита для установки на фундаменте, от номинального диаметра DN 250;
 серийная установка Back‐Pull‐Out (картриджное скользящее торцевое уплотнение) для замены скользящего торцового уплотнения без демонтажа насоса или электродвигателя;
 серийный электродвигатель с 3 термодатчиками при номинальной мощности ≥ 75 кВт;
 серийная система заполнения смазкой подшипников электродвигателя.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 200
Фланцы (по EN 1092-2): PN 16 (PN25 по запросу)
Габаритная длина l0: 1100 мм

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 97.5 A
Класс эффективности мотора: IE3
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 92,0/93,6/94,6 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.86
Номинальная мощность электродвигателя P2: 55 кВт
Номинальная частота вращения n: 1,450 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 987 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2155278
Тип: CronoLine-IL 200/380-55/4
Изделие: Wilo