Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа для эксплуатации с особенно горячими перекачиваемыми жидкостями. 
Трехфазный электродвигатель с неразъемным валом и специальным промежуточным фонарем для крепления корпуса с ребрами охлаждения для торцевого уплотнения. 
Эта серия предназначена для установки в трубах с горизонтальным валом электродвигателя/насоса.
Исполнение фланца согласно EN 1092-1 в качестве фланца с канавкой и пружиной. Фланец корпуса насоса в форме D (с канавкой), приварные ответные фланцы (входят в комплект поставки) в форме С (с пружиной).

Материалы

Корпус насоса: 1.0625
Промежуточный корпус: EN-GJS-400-15
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: Горячая вода: 23 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -10...+210 °C
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 20
Фланцы (по EN 1092-2): PN 25
Фланец с отверстием для манометра: –
Размеры L1: 446 мм

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 0,0/0,0/0,0 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.86
Номинальная частота вращения n: 2,825 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 33 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2121281
Тип: VeroLine-IPH-W 20/160-1,1/2
Изделие: Wilo