Готовая к подключению полностью затапливаемая напорная установка для отвода сточных вод с сепарацией твердых отходов согласно DIN EN 12050-1. Благодаря исполнению в виде системы сепарации твердых отходов позволяет отфильтровывать с насоса крупные твердые отходы, не допуская контакта с ними пользователей и тем самым максимально повышая надежность и безопасность эксплуатации. Односекционный газо- и водонепроницаемый накопительный резервуар без конструктивных сварных швов, а также два резервуара для сбора твердых отходов с отдельным отсечением и возможностью техобслуживания снаружи. Перекачивание осуществляется с помощью двух полнофункциональных погружных насосов (работающих в переменном режиме) для отвода сточных вод для установки в непогруженном состоянии. Благодаря установке насосов в непогруженном состоянии и их исполнению в качестве двухнасосной установки обеспечивается максимально удобный доступ при техническом обслуживании, гигиеничность и надежность эксплуатации. Накопительный резервуар имеет округлые формы и наклонное дно с самой глубокой точкой, расположенной непосредственно под насосами. Это препятствует образованию отложений и засыханию твердых отходов в критических местах. Быстроразъемные замки на насосах и контрольное отверстие облегчают выполнение работ по техническому обслуживанию. Отдельное отсечение резервуаров для сбора твердых отходов позволяет выполнение технического обслуживания во время эксплуатации установки. Определение уровня осуществляется с помощью указателя уровня.

Комплект поставки

 Система сепарации твердых отходов с двумя погружными насосами, установленными насухо
 2 задвижки для резервуаров для сбора твердых отходов
 2 обратных клапана с напорной стороны угловой конструкции
 2 задвижки с напорной стороны
 Слияние ветвей напорных патрубков
 1 указатель уровня
 1 крепление к основанию в виде траверсы
 Шланг для вентиляции и удаления воздуха 2,5 м
 1 комплект для технического обслуживания с фланцевой заглушкой

Рекомендуемые принадлежности

 Прибор управления Wilo-Control SC-L-…-FTS
 Задвижка приточного патрубка
 Расходомер

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S1
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 6 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: PE-HD100
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN -
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 1 бар
Приточный трубопровод: DN 200
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P1: 2x 1,5 кВт
Номинальная частота вращения n: 2913 об/мин
Число полюсов: 2
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 50 1/ч

Кабель

Тип штекера: -
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4301 [AISI304]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Материал резервуара: PE-LD

Размеры/вес

Общий объем V: 1200 л
Макс. уровень включения V: 900 л
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 1760 x 1865 x 1830 мм
Диагональные размеры: 2000 мм
Вес, прим. m: 515 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 6080600
Номер EAN: 3517280617653
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo