Высокоэффективный насос Wilo-Yonos PICO-D с электронной системой регулирования Сдвоенный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная электронная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования. Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Каждый насос можно эксплуатировать в автономном режиме («основной/резервный» режим работы) или одновременно эксплуатировать оба насоса в режиме параллельной работы (режим работы двух насосов/режим пиковой нагрузки). Для реализации автоматического переключения при неисправности заказчик должен предоставить соответствующий прибор управления.

Серийное оснащение:

 Выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки:
 Δp-c (постоянный перепад давления),
 Δp-v (переменный перепад давления)
 Встроенная защита электродвигателя
 Светодиодный индикатор для настройки заданного значения и индикации текущей потребляемой мощности в ваттах
 Минимальное потребление энергии – только 4 Вт
 Автоматическая функция деблокирования
 Высокий момент прокручивания
 Функция отвода воздуха из полости ротора

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь
Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. напор Hmax: 7.500002 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1¼
Резьба: G 2

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.20
Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X2D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота сети F: 50/60 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 33,0 Вт
Частота вращения N: 800 - 4400 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 0 Вт
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)

Данные для заказа

Арт.-№: 4198296
Номер EAN: 4048482595238
Вес, прим. m: 5.35 кг
Изделие: Wilo
Тип: Yonos PICO-D 30/1-8