Компактный сепаратор частиц в исполнении «Plug & Play», простая установка и ввод в эксплуатацию. Система состоит из механических и гидравлических компонентов, а также блоков управления: насоса, сепаратора (в том числе магнитов), автоматического промывочного устройства, устройства для вентиляции, прибора управления для насоса и блока управления промывочного устройства. Подсоединения к всасывающим и напорным патрубкам, а также подсоединение к сети обеспечивает заказчик. Автоматическое опорожнение системы.

Wilo-Comfort SiClean удаляет шлам и микропузырьки из систем отопления, используя естественные физические процессы, и дополнительно поддерживает процесс отвода газов. Для установки на производственных объектах (в административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых центрах, школах и т. д.) и в системах отопления и кондиционирования для централизованного теплоснабжения.

Детали и узлы:

Прибор управления
Полностью электронный центральный блок управления

 Металлический корпус класса защиты IP 54 с главным выключателем
 Дополнительные расходы на опциональные модули и модули для связи с системами управления инженерного оборудования здания и шинными системами (установка на заводе-изготовителе или позднее, после уточнения технических вопросов).
 Разделенная сигнализация рабочего состояния и сообщений о неисправностях
 Регулируемые параметры для промывочного устройства
 Доступные системы шин: BACnet, Modbus RTU (RS232)

Насос
Насосы с сухим ротором серии Vero... предназначены для использования в качестве циркуляционных насосов в составе оборудования для зданий и сооружений. Они могут быть использованы в системах водяного отопления, циркуляционных контурах водяного охлаждения, а также в промышленных системах циркуляции.

Устройство для вентиляции
Устройство для вентиляции, установленное на верхней части системы для вентиляции из рабочей среды, состоит из:

 автоматического вытяжного устройства с запорным клапаном для непрерывного вентилирования среды;

Промывочное устройство
Автоматическое промывочное устройство состоит из электронного сливного клапана, электронного предохранительного клапана с возвратной пружиной для защиты от утечки и устройства обнаружения утечек для надежности в эксплуатации.  Параметры процесса промывки (касающиеся времени) могут быть установлены на панели управления.

Шланги
Шланг EPDM с оплеткой из нержавеющей стали AISI 30 и фитингами из латуни
Подсоединения на приточном отверстии и выходе имеют размер DN32 – DN100

Сепаратор
Сепаратор из нержавеющей стали с подвижными магнитными стержнями. В нижней части сепаратора находится грязевая камера, в которой собираются все частицы из рабочей среды.  Автоматическое промывочное устройство используется для слива осадка из грязевой камеры.

Применимые стандарты:

 Электрическое оснащение машин EN 60204-1
 Комбинации низковольтных устройств распределения и управления EN 61439-1 и -2
 ЭМС, помехоустойчивость в промышленных зонах EN 61000-6-2
 ЭМС, создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях
 Предельные значения для КПД электродвигателя согласно IEC TS 60034-31 ред. 1

Комплект поставки:

 Сепаратор частиц Wilo-SiClean-Comfort
 Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Comfort SiClean (в том числе описание прибора управления SC)
 Инструкция по монтажу и эксплуатации насоса Wilo-VeroLine-IPL...

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035): •
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики): •
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001): •

Допустимая область применения

Тип насоса: Wilo-VeroLine-IPL
температура окружающей среды: 0°C ... 100°C
Температура перекачиваемой жидкости T: -8...+100 °C
Мин. температура хранения T: -10 °C
Макс. температура хранения T: 40 °C
Объем установки Vmax: 15 - 30 м3
Номинальный диаметр обратного трубопровода установки DN: 40 - 125
Расход Q: 5.5 м3/ч
Монтаж: Напольный монтаж

Подсоединения к трубопроводу

Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: DN 32
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: DN 32

Мотор/электроника

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Данные для заказа

Вес, прим. m: 113 кг
Тип: SiClean Comfort 20
Арт.-№: 4194909