Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования частоты вращения для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола.

Серийное оснащение:

 выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный) можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
 Автоматический режим снижения частоты вращения
 Встроенная защита электродвигателя
 индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);
 ЖК-дисплей с точным управлением через меню;
 индикация текущего расхода энергии в ваттах;
 индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах;
 Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
 Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
 минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
 высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal);
 Компактная конструкция
 Автоматической функции деблокирования
 высокий момент прокручивания;
 Программа автоматического удаления воздуха из полости ротора
 в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 4 м3/ч
Макс. напор Hmax: 6 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C: +2...+110 °C
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: +2...+95 °C
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +60 °C: +2...+70 °C
Макс. допустимое рабочее давление Pmax: 10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1¼
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.20
Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота вращения N: 1200 - 4230 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 32 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 3 - 40 Вт
Максимальный ток I: 0.44 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля Connector: 11 PG

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN‐GJL-200)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь
Подшипники: Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50°C: 0.4999974 M
Минимальный подпор при 95°C: 2.999995 M
Минимальный подпор при 110°C: 10 M
Минимальный подпор при 130°C H: 0 M

Данные для заказа

Арт.-№: 4132465
Номер EAN: 4048482098166
Вес, прим. m: 2.065 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Stratos PICO 30/1-6