Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором компактного линейного типа с прифланцованным электродвигателем трехфазного тока и цельным валом или с промежуточным корпусом и унифицированным электродвигателем (исполнение N), жестко присоединенным с помощью муфты. Серия IPL предназначена для установки в трубах или на фундаменте. Консоли доступны в качестве дополнительных принадлежностей. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию синтетическим рабочим колесом.
Фланцы имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-200
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: PPO-GF30
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 10 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+120 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Подсоединения к трубопроводу

Резьба: G 1½
Резьбовое соединение труб: Rp 1
Фланцы (по EN 1092-2): –
Фланец с отверстием для манометра: –
Габаритная длина l0: 180 мм

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 0.5 A
Класс эффективности мотора: IE2
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 66,3/70,0/67,4 %
Коэффициент мощности cos φ: 0.72
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.18 кВт
Номинальная частота вращения n: 2,860 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 9 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2089571
Тип: VeroLine-IPL 25/85-0,18/2
Изделие: Wilo