Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.
Не требующий техобслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым подсоединением, возможен выбор ступеней частоты вращения.

Оснащение и функции

 Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
 Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 Электроподключение к сети 3–230 В с опциональным штекером переключения
 Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
 Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 - DN 65)
 теплоизоляционные кожухи.

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)
Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 50% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Подшипники: Полностью из графита

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 28 м3/ч
Макс. напор Hmax: 6.999995 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50
Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)
Габаритная длина l0: 280 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: H
Подключение к сети: 3~400/230 V, 50 Hz
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 350 Вт
Частота вращения N: 2150 / 2450 / 2800 об/мин
Ток при 3~400 В I: 0,66 / 0,83 / 1,19 A
Защита электродвигателя: Опция – устройство отключения SK 602N/622N
Резьбовой ввод для кабеля PG: 2x13,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2165530
Номер EAN: 4048482638188
Вес, прим. m: 16.6 кг
Изделие: Wilo
Тип: TOP-S 50/7