Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для использования в системах кондиционирования и охлаждения. Компактная конструкция с низким уровнем шума и вибрации благодаря мотору трехфазного тока с непосредственным фланцевым соединением и неразъемным валом. С не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением в кожухе и снижающим кавитацию рабочим колесом. Стойкий к коррозии корпус насоса из синтетического материала с резьбовым или соединением Victaulic.

Материалы

Корпус насоса: PA 6.6 50% GF
Промежуточный корпус: PA 6.6 50% GF
Рабочее колесо: PA-GF30
Рабочее колесо (специальное исполнение): –
Вал насоса: X30Cr13
Скользящее торцевое уплотнение: BVEGG
другие скользящие торцевые уплотнения: –

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035): -
Охлаждающая и холодная вода: •
Масляный теплоноситель: –

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 6,5 бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -15...+60 °C
Температура окружающей среды, макс.: 50 °C
Установка в закрытых помещениях: •
Установка в открытых помещениях: -

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр овального фланца: G 1½
Номинальный диаметр овального фланца: G 2

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора: Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Диапазон частоты вращения n: 2900 об/мин
Motor Efficiency Class: IE3
Потребляемая мощность P1: 1.34 кВт
Номинальная мощность электродвигателя P2: 1.1 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN: 2.5 A
Резьбовой ввод для кабеля: 1xM20 PG

Вес

Вес, прим. m: 14.3 кг
Полный вес m: 15.3 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 4213187
Тип: BAC 40/136-1.1/2-DM/S-2
Изделие: Wilo