Высокопроизводительный насос Wilo-Yonos MAXO-D с электронной системой регулирования. Сдвоенный насос с мокрым ротором, синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Каждый насос можно эксплуатировать в автономном режиме («основной/резервный» режим работы). Для реализации автоматического переключения при неисправности заказчик должен предоставить соответствующий прибор управления.

Серийное оснащение:

 Выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления);
 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
 Светодиодный индикатор для установки значения напора насоса и индикации сообщений об ошибках
 Электроподключение с помощью штекера Wilo
 Индикатор неисправности и контакт для обобщенной сигнализации неисправности

Исполнения фланцев для насосов с фланцевым соединением:

 Стандартное исполнение для насосов DN 32 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для контрфланцев PN 6 и PN 16
 Стандартное исполнение для насосов DN 80/DN 100: фланец PN 6 (разработан PN 16 согласно EN 1092-2) для контрфланца PN 6

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPS - 40% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X30Cr13/X46Cr13)
Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 26.4 м3/ч
Макс. напор Hmax: 9.599996 M

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50
Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)
Габаритная длина l0: 280 мм

Мотор/электроника

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.23
Создаваемые помехи: EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Регулирование частоты вращения: Частотный преобразователь (ЧП)
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
Частота сети F: 50/60 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 400,0 Вт
Частота вращения N: 950 - 4100 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 490 Вт
Ток при 1~230В I: 0,17 - 2,15 A
Защита электродвигателя: Встроенная
Резьбовой ввод для кабеля PG: M20x1,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2120667
Номер EAN: 4048482274911
Вес, прим. m: 26.4 кг
Изделие: Wilo
Тип: Yonos MAXO-D 50/0,5-9