Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая автоматическая напорная установка для отвода сточных вод в виде однонасосной установки. Электродвигатель насоса с сухим ротором в однофазном исполнении с корпусом из нержавеющей стали и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Газо- и водонепроницаемый сборный резервуар из пластмассы с наклонным дном для предотвращения образования отложений и гарантии надежной эксплуатации, подводящими патрубками на выбор и системой контроля уровня с поплавковым выключателем. Прибор управления с микропроцессорным управлением с

 светодиодными индикаторами для индикации рабочего состояния и сообщений о неисправности;
 регулируемым временем задержки выключения;
 встроенной и энергонезависимой аварийной сигнализацией;
 1 беспотенциальным контактом для подсоединения обобщенной сигнализации неисправности (SSM)

Комплект поставки:

 Готовая к подсоединению напорная установка для отвода сточных вод с прибором управления и штекером
 1 уплотнение для приточного трубопровода DN 100
 1 кольцевая ножовка для подвода DN 100
 1 обратный клапан DN 80
 1 манжета для подсоединения ручного мембранного насоса или подключения к подводящему трубопроводу Ø 50 мм
 1 манжета для подсоединения для вентиляции DN 70
 1 фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, гибкой шланговой вставкой и крепежным материалом для подсоединения напорного трубопровода DN 100
 3 шумопоглощающие полоски для бесшумной установки
 Аккумулятор 9 В
 Крепежный материал

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S3-15%, 120 sec
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p: 1.5 бар
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 80
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление pmax: 0.7 бар
Приточный трубопровод: DN 100/DN 40
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность P1: 1,5 кВт
Номинальный ток IN: 7,5 A
Номинальная частота вращения n: 1450 об/мин
Число полюсов: 4
Тип пуска: Прямой
Класс изоляции: H
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 30 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 4/1,5 M
Тип штекера: С защитным контактом
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал насоса: 1.4401 [AISI316]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: PE/PUR
Рабочее колесо: PUR
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем V: 45 л
Макс. уровень включения V: 21 л
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина: 799 x 500 x 300 мм
Диагональные размеры: 830 мм
Вес, прим. m: 52 кг

Данные для заказа

Арт.-№: 2544876
Номер EAN: 4048482668505
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo