Sub TWU 4-0409-C-QC (3~400 V, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³. Вариант исполнения QC оснащен быстросъемным соединительным кабелем для простой и быстрой замены электрического кабеля.
Комплект поставки:

 Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
 Быстросъемный соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
 Кабельная стяжка
 Поддерживающий трос из полипропилена
 Зажим для крепления поддерживающего троса на агрегате
 В исполнении для однофазного тока - с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Агрегат

Макс. расход Q_max: 6.0 м3/ч
Макс. напор H_max: 59.0 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.70
Напорный патрубок: Rp 1¼
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление p_max: 6.5 бар
Макс. глубина погружения: 200 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+35 °C
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 11.6 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Диаметр электродвигателя Ø: 4 "
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.75 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток I_N: 2.2 A
Длина соединительного кабеля: 1.75 м
сечение кабеля: 4x1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: B

материал

Рабочее колесо: Noryl
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4104 [AISI430F]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6049375
Номер EAN: 4044966516454
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 6037935
Изделие: Wilo

08.05.2017