Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.
Циркуляционный насос для систем ГВС, насос с мокрым ротором с постоянной частотой вращения для установки в трубах. Устойчивый к токам блокировки электродвигатель. Корпус насоса из бронзы, рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, керамический вал с угольными подшипниками скольжения, пропитанными синтетической смолой.

Материалы

Корпус насоса: Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPO)
Вал насоса: Оксидная керамика, коричневая (Al2O3)
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 3.1 м3/ч
Макс. напор Hmax: 2.0 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1
Резьба: G 1½
Номинальный внутренний диаметр фланца: 25
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
макс. частотой вращения; nмакс.: 2700 об/мин
Частота вращения N: 2700 об/мин
Номинальная мощность электродвигателя P2: 12,0 Вт
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0 - 46 Вт
Ток при 1~230В I: 0,22 A
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x11

Данные для заказа

Арт.-№: 4029062
Номер EAN: 4016322364221
Вес, прим. m: 2.4 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Star-Z 25/2 EM