Полностью погружной многоступенчатый насос для перекачивания технической и питьевой воды (допуск ACS) с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой средой. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом.
Комплект поставки:

 Погружной насос с соединительным кабелем и допуском ACS
 В исполнении для однофазного тока – с распределительным пусковым устройством с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Агрегат

Макс. расход Qmax: 2.9 м3/ч
Макс. напор Hmax: 50.0 M
Макс. содержание песка ρ: 50 г/м3
Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.70
Напорный патрубок: Rp 1¼
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10/16/25/40
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 40 бар
Макс. глубина погружения: 350 м
Температура перекачиваемой жидкости T: +3...+30 °C
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений: 20 1/ч
Вес, прим. m: 10.9 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Диаметр электродвигателя Ø: 4 "
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.55 кВт
Число полюсов: 2
Номинальный ток IN: 4.3 A
Длина соединительного кабеля: 1.5 м
сечение кабеля: 4G1,5 мм2
Мин. скорость потока на моторе v: 0.08 м/с
Класс изоляции: B

материал

Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: 1.4301 [AISI304]
Вал насоса: 1.4057 [AISI431]
Корпус электродвигателя: 1.4301
Вал электродвигателя: 1.4305

Данные для заказа

Арт.-№: 6079207
Номер EAN: 4048482644264
Ценовая группа: PG5
№ арт. для охлаждающих кожухов Для вертикального монтажа (B): 4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов Для горизонтального монтажа (D): 6037935
Изделие: Wilo