Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением (от 37 кВт/4-контактного и 45 кВт/2-контактного с картриджным торцевым уплотнением в системе Back-Pull-Out для замены скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. Серийные электродвигатели с технологией IE3.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250
Промежуточный корпус: EN-GJL-250
Рабочее колесо: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4122
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс: 13 бар (до +140 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0.40
Насос с макс. диаметром рабочего колеса для определения MEI: BL40/220-2,2/4

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора: Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Класс эффективности мотора: IE2
Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В: 5 A
КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% : 81,2/83,8/84,3 %
КПД ηM: 0.84
Коэффициент мощности cos φ: 0.73
Номинальная мощность электродвигателя P2: 2.2 кВт
Номинальная частота вращения n: 1,450 об/мин

Вес

Вес, прим. m: 72 кг

Данные для заказа

Тип: CronoBloc-BL 40/220-2,2/4
Арт.-№: 2089377